河南省人民医院医疗设备采购

竞争性磋商文件

项目编号：SYZBA-2021116

项目名称：特种气体

二零二一年十二月

目   录

第一章：竞争性磋商邀请函	- 2 -

第二章：供应商须知	- 4 -

供应商须知前附表	- 4 -

1. 总则	- 7 -

2. 磋商文件	- 8 -

3. 磋商响应文件	- 8 -

4. 磋商响应文件的提交	- 9 -

5. 磋商时间及地点	- 10 -

6. 磋商评审	- 10 -

7. 合同授予	- 11 -

8. 重新磋商	- 12 -

9. 纪律和监督	- 12 -

10. 需要补充的其他内容	- 12 -

第三章：评审办法	- 13 -

1. 评审方法	- 17 -

2. 评审标准	- 17 -

3. 评审程序	- 17 -

第四章：合同条款及格式	- 19 -

第五章：技术要求	- 22 -

第六章：磋商响应文件格式	- 22 -

一、磋商函及磋商函附录	- 31 -

（一）磋商函	- 31 -

（二）磋商函附录	- 32 -

（三）响应产品配置清单报价表	35

（四）保修期满后易损部件、配件报价表	- 33 -

二、法定代表人身份证明	- 34 -

二、授权委托书	- 35 -

三、磋商保证金	- 36 -

四、响应产品技术性能及配置偏离表承诺书	- 37 -

五、响应产品技术性能及配置偏离表	- 38 -

六、商务偏离表	- 40 -

七、资格审查资料	- 41 -

（一）供应商基本情况表	- 41 -

（二）供应商近年来承担类似项目业绩情况表	- 42 -

八、其他材料	- 43 -

# 第一章：邀请函

# 河南省人民医院医疗设备（特种气体）采购

# 竞争性磋商邀请函

致                          ：

我院特种气体项目已批准实施，资金来源为自筹资金，项目已具备采购条件，现邀请你单位参加该项目竞争性磋商：

一、项目概况：

1.1项目名称：特种气体

1.2采购编号：SYZBA-2021116

1.3采购内容：采购特种气体，主要技术要求及参数详见竞争性磋商文件。

1.4采购范围：特种气体的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。

1.5质量要求：合格

1.6供货地点：采购人指定地点

二、供应商资格要求：

2.1供应商须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的制造商或经授权的代理商。

2.2供应商须具有健全的财务会计制度，提供2019年度或2020年度经审计的财务报告。

2.3供应商须具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有承担本项目的服务能力。

2.4投报产品在国内销售没有不良记录、没有发生过重大质量问题或安全事故。

2.5同一品牌的设备只接受一个供应商参加采购活动，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

2.6供应商为国内产品制造商（生产企业）的须具有医疗器械生产企业许可证和医疗器械经营企业许可证；供应商为代理商（经销商）须具有医疗器械经营企业许可证。

2.7本项目不接受联合体参加采购活动。

2.8、供应商在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”、“中国政府采购网”的无不良记录证明。

三、磋商响应文件接收及协商信息：

4.1磋商响应文件接收截止及磋商时间：详见竞争性磋商文件；

4.2磋商响应文件接收及磋商地点：详见竞争性磋商文件。

四、本次采购联系事项：

采购人：河南省人民医院

地  址：郑州市黄河路与经二路交叉口

联系人：马先生

电  话：0371-65580711

# 第二章：供应商须知

# 供应商须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 采购人 | 采购人：河南省人民医院 地 址：郑州市黄河路与经二路交叉口 联系人：马先生 电 话：0371-65580711 |
| 1.1.3 |  | 项目名称 | 特种气体 |
| 1.1.4 |  | 磋商范围 | 特种气体的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 |
| 1.1.5 |  | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.1 |  | 出资比例 | 100% |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 |  | 供货年限 | / |
| 1.3.1 |  | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.2 |  | 质保期 | / |
| 1.4.1 |  | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1、供应商须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的制造商或经授权的代理商。 2、供应商须具有健全的财务会计制度，提供2019年度或2020年度经审计的财务报告。 3、供应商须具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并具有承担本项目的服务能力。 4、投报产品在国内销售没有不良记录、没有发生过重大质量问题或安全事故。 5、同一品牌的设备只接受一个供应商参加采购活动，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。 6、供应商为国内产品制造商（生产企业）的须具有医疗器械生产企业许可证和医疗器械经营企业许可证；供应商为代理商（经销商）须具有医疗器械经营企业许可证。 7、本项目不接受联合体参加采购活动。 8、供应商在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”、“中国政府采购网”的无不良记录证明。 |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘。 |
| 1.10.2 |  | 供应商提出问题的截止时间 | 提交磋商响应文件的截止之日7日前 |
| 1.10.3 |  | 采购人书面澄清的时间 | 提交磋商响应文件的截止之日5日前 |
| 2.1 |  | 构成磋商文件的其他材料 | 磋商文件的补充文件（如有）、澄清通知等 |
| 2.2.1 |  | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间 | 提交磋商响应文件的截止之日7日前 |
| 2.2.2 |  | 提交磋商响应文件截止时间 | 2021年 月 日 时 00分（北京时间） |
| 3.3.1 |  | 磋商有效期 | 90日历天（提交磋商响应文件截止之日起） |
| 3.4.1 |  | 磋商保证金 | 无 |
| 3.5.2 |  | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2018年1月1日以来。 |
| 3.6.3 |  | 签字和（或）盖章要求 | 按磋商响应文件格式要求执行 |
| 3.6.4 |  | 磋商响应文件份数 | 正本1份，副本6份,报价一览表1份（单独制作并密封，在密封袋上标明“报价一览表”字样）。 |
| 3.6.5 |  | 装订要求 | 磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，采用左侧粘贴方式固定装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 | 采购人名称： （项目名称）磋商响应文件，项目编号， 在 年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称：（盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字） |
| 4.2.2 |  | 提交磋商响应文件地点 | 郑州市黄河路与经二路交汇处省医科教大厦北门一楼东侧 评标室一（原工商银行） |
| 4.2.3 |  | 是否退还磋商响应文件 | 否 |
| 5.1 |  | 磋商时间和地点 | 时间：同提交磋商响应文件截止时间 地点：同提交磋商响应文件地点 |
| 6.1.1 |  | 磋商小组的组建 | 协商小组成员构成：经济专家1人，技术专家4人、6人或6人以上双数，共5人、7人或7人以上单数。 专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 |  | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选供应商数：1-3名。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1供应商代表出席磋商会议 |  |  |  |
| 10.2.1 | 采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参会，并向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 |  |  |
| 10.3成交公示 |  |  |  |
| 10.3.1 | 在成交通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在网上予以公示，公示期：3日。 |  |  |
| 10.4知识产权 |  |  |  |
| 10.4.1 | 构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。 |  |  |
| 10.4.2 | 成交供应商提供的成果文件使用权为采购人所有，采购人为本项目的实施，可能会复制、印刷该成果文件，采购人不必事先通知供应商或另征得供应商同意，供应商不得以知识产权为理由，向采购人索取报酬或提出索赔。 |  |  |
| 10.5解释权 |  |  |  |
|  |  | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、磋商办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |

## 1. 总则

- 1.1 项目概况：

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4 磋商范围：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况：

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 磋商交货期、交货地点和质保期：

- 1.3.1 交货期：见供应商须知前附表。

- 1.3.2 交货地点：见供应商须知前附表。

- 1.3.3 质保期：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求：

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表；

1.4.2 本项目不接受联合体；

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有严重违约的。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 磋商澄清

1.10.1 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

1.10.2 采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。如果澄清时间距提交磋商响应文件截止时间不足5天，相应延长提交磋商响应文件截止时间。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

## 2. 磋商文件

- 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）磋商邀请函；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术要求；

（6）磋商响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

- 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清将在提交磋商响应文件截止时间5天前以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果修改磋商文件的时间距提交磋商响应文件截止时间不足5天，相应延长提交磋商响应文件截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应以书面形式确认已收到该澄清。

- 2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在提交磋商响应文件截止时间5天前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距提交磋商响应文件截止时间不足5天，相应延长提交磋商响应文件截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应以书面形式确认已收到该修改。

## 3. 磋商响应文件

- 3.1磋商响应文件的组成

3.1.1磋商响应文件应包括下列内容：

(l) 磋商函及磋商函附录

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）响应产品技术性能及配置偏离表承诺书

（4）响应产品技术性能及配置偏离表

（5）商务偏离表

（6）资格审查资料

（7）其他材料

- 3.2 磋商报价

3.2.1供应商的报价应根据磋商范围和市场行情，结合本项目实际情况和自身实力，自主合理报价；

3.2.2供应商的响应报价，应是完成磋商范围及设备采购清单及技术要求全部内容的价格，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3供应商在报价时应考虑物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价。

- 3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销其磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

- 3.4 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附第二章供应商须知前附表1.4.1项内要求内容。

3.5.2 “供应商近年来承担类似业绩情况表”应附合同的复印件（不少于3份），具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 3.5 磋商响应文件的编制

3.5.1 磋商响应文件应按第六章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 磋商响应文件应当对磋商文件有关磋商有效期、技术标准、响应时间和要求、磋商范围等实质性内容做出响应。

3.5.3 磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.5.4 磋商响应文件正本、 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4. 磋商响应文件的提交

- 4.1 磋商响应文件的密封和标记

4.1.1 磋商响应文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2 磋商响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的磋商响应文件，采购人不予受理。

- 4.2 磋商响应文件的提交

4.2.1 供应商应在本章规定的提交磋商响应文件截止时间前提交磋商响应文件。

4.2.2 供应商提交磋商响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知另有规定外，供应商所提交的磋商响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

- 4.3 磋商响应文件的补充、修改与撤回

4.3.1 供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商补充、修改的内容作为磋商响应文件的组成部分，补充、修改的内容与磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3.3 修改的内容为磋商响应文件的组成部分。修改的磋商响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“补充或修改”字样。

## 5. 磋商时间及地点

- 5.1 磋商时间和地点

采购人在规定的竞争性提交磋商响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点公开进行，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 6. 磋商评审

- 6.1 磋商小组

6.1.1磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标活动中有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 磋商原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行评审。

- 6.3 评审程序

6.3.1磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

6.3.2磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

6.3.3磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对磋商响应文件进行初步评审，初步评审标准详见竞争性磋商文件第三章内容。

6.3.4磋商小组对通过初步评审的磋商响应文件进行评估，确定与各供应商磋商的具体内容。

6.3.5围绕磋商要点，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，按各供应商递交磋商响应文件的顺序进行磋商。

6.3.6磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动磋商需求中的技术、服务要求以及入围合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未实质性响应的磋商响应文件按无效响应处理。

6.3.7磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分，若磋商小组没有实质性变动磋商需求中的技术、服务要求以及合同条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按无效响应处理。

6.3.8经磋商确定最终磋商需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，综合评分标准详见详见竞争性磋商文件第三章内容。

6.3.9磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人自行确定。

## 7. 合同授予

- 7.1 成交供应商确定方式

采购人依据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 7.2 成交通知

在磋商有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

- 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30 天内，根据磋商文件和成交供应商的磋商响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新磋商

- 8.1 重新磋商

有下列情形之一的，采购人将重新磋商：

（1）经磋商小组评审后否决所有磋商响应文件的。

## 9. 纪律和监督

- 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取项目成交，不得以他人名义参与竞争或者以其他方式弄虚作假骗取项目成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章没有规定的评审因素和标准进行评审。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在磋商活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

质疑人如对结果或对响应产品是否响应竞争性磋商文件要求产生质疑，应明确阐述自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据（如响应产品注册检验报告、技术白皮书、注册登记表等）；质疑当事人须对质疑内容的真实性、合法性承担相关责任；未按上述要求提供或提供内容不完整的质疑函将不予受理。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章：评审办法

评审办法前附表

| 2.1 | 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖供应商公章 |
|  |  | 磋商响应文件格式 | 符合第六章“磋商响应文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.2 | 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
| 2.3 | 响应性评审 | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |

三、详细评审方法及原则

评审专家进行综合打分评审，评审细则如下：

| 条款号 | 评审品目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格分 （35分） | 1.评审基准价： 评审基准价=各投标人的有效响应报价的算术平均值； 2.报价得分计算办法： （1）响应报价与评审基准价相等者得25分。 （2）投标人的响应报价高于评标基准价时，按每再高 1%扣0.5分的比例在25分的基础上扣分，扣完为止。 （3）投标人的响应报价低于评标基准价时，按每低1%加0.5分的比例在25分的基础上加分，最多加10分；当投标人的响应报价低于评审基准价超过20%（不含20%）时，按每再低1%扣0.5分的比例在35分的基础上扣分，扣完为止。 注：计分采用比例内插法。 |
| 1.2 | 业绩 （8分） | 2017年1月1日以来的该类产品（同品牌同型号）销售业绩（以销售合同为准，且合同中必须显示合同价）每提供1份得2分，最多得8分，未提供合同不得分。 |
| 1.3 | 售后服务（12分） | 1.质保期优于竞争性磋商文件要求的，每多一年加2分，最多加8分。（8分） 2.依据投标人承诺赠送设备或专机耗材数量、价值计分。（3分） 3.安排采购人培训计划（1分） |
| 1.4 | 品牌知名度及信誉度（4分） | 根据响应货物的知名度、市场信誉度、技术水平领先性等因素分为一、二、三档，一档得3-4分，二档得2分，三档得1分。 |
| 1.5 | 技术参数（35分） | 1.评审专家根据竞争性磋商文件技术要求要求的技术条款及响应文件中《响应产品技术性能及配置偏离表》响应的条款进行打分评审，所有条款均符合竞争性磋商文件技术参数与要求，得基本分30分； 2.带“*”号的技术参数为关键性技术要求，每有一项负偏离即在基本分30分的基础上扣除5分，扣完为止； 3.不带“*”号的技术参数为一般性技术参数，评审专家根据相应内容的细微偏差情况在基本分的基础上进行减分，细微偏差低于竞争性磋商文件技术要求的（负偏离），每有一项负偏离即在基本分30分的基础上扣除2分，扣完为止； 4.技术参数优于竞争性磋商文件技术要求的（正偏离），每有一项正偏离即在基本分30分的基础上加0.5分，最多加5分。 5.评审说明： （1）投标人须提供响应竞争性磋商文件要求的技术参数条款的产品注册检验报告（完整版），且对提供产品注册检验报告的真实性负责，并承担相应的法律责任。 （2）投标人也可提供其他技术支持文件，如技术白皮书或所投型号产品彩页等相关证明文件，并根据采购参数在相应的技术支持文件上做出醒目标注。 （3）若未提供《响应产品技术性能及配置偏离表》标注“符合或正偏离”条款的相关证明文件，经磋商小组评定后，此条款将按负偏离进行打分评审。 （4）投标人在《响应产品技术性能及配置偏离表》的偏差说明处填写“正偏离”，但在提供的证明文件中并未找到该条款“正偏离”的依据，此条款将按负偏离进行打分。 （5）投标人在《响应产品技术性能及配置偏离表》的偏差说明处填写“符合”，但在提供的证明文件中并未找到该条款“符合”的依据，此条款将按负偏离进行打分。 （6）若以上文件同一技术参数出现不一致时，按以上证明文件的顺序依次作为评审标准：注册检验报告为主、技术白皮书为次、最后为产品彩页。 |
| 1.6 | 技术性能综合评价（6分） | 1.磋商小组根据技术性能先进性、临床实用性、技术参数符合性的原则对响应产品分级计分，一级得2分，二级得1分，三级得0.5分。（除文字描述外，投标人应提供必要的证明材料予以说明，未提供的将可能影响此项评审中投标人的等级划分） 2.磋商小组根据设备综合质量、设备检测准确度、经久耐用等分级计分：一级得2分，二级得1分，三级得0.5分。 3.磋商小组根据投标人技术力量水平、投标文件的制作及响应水平等分级计分：一级得1.5～2分，二级得1～1.5分，三级得0.5～1分。 |

1. 评审方法

1.1经磋商确定最终磋商需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

1.2磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选投标人，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由采购人自行确定。

## 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准:：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1 款规定的标准对磋商响应文件进行初步评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其响应作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 响应报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，按无效文件处理：

（1）磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

3.2.3 所有评委计分结果的算术平均值，作为投标人的最终得分。

- 3.3 磋商响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求要求投标人对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3.3.2 磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.3.3 磋商小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

- 3.4 评审结果

3.4.1磋商小组完成评审后，向采购人提交书面评审报告。

# ：合同条款及格式

合   同   书

甲  方：                                         乙  方：

地  址：                                         地  址：

联系人：                                         联系人：

电  话：                                         电  话：

甲方于_____年__月___日对________项目（项目编号：_____________）进行磋商，经过评审，并报院党政联席会议批准，确定乙方为本项目的成交单位。根据磋商相关文件内容，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则达成以下条款：

- 甲方向乙方订购以下产品：

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额：￥元 大写：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |

（以上价格为设备交钥匙价格，包括设备价、包装运输、保险、备品备件价、专用工具价、设备安装调试、设备调试检验费、报关费、人员培训费、技术服务费、设备验收及其他设备正式验收交付前的伴随发生费用）

配置及价格清单见附件，乙方保证按照上述配置向甲方提供原装、全新的设备。

二、交货方式：本合同经双方签章生效后_日历天内，乙方须将货物保质保量运到甲方指定地点并调试安装完毕。

乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，乙方逾期交货超过10个工作日的，甲方有权终止合同，如甲方要求乙方继续履行合同，乙方自合同约定交货之日起，每延迟到货一天，按货款的1%赔付。

验收时因包装不善引起的货物损失，由乙方承担。

验收标准依据国家标准、行业标准和专业标准，及符合乙方投标文件投标产品技术性能及配置偏离表所有内容，验收时由甲乙双方签字确认。

乙方在运输安装过程中对已完成工程造成损坏的费用由乙方全部承担。

三、付款方式：甲方在货到安装验收合格后支付全部货款的90％，剩余10%的货款作为质量保证金，质保期满后，经甲方设备管理部门确认合同条款执行无误后按规定程序无息退还乙方。付款时乙方需向甲方开具合法合规的发票。

四、质保规定：1、质保期内出现质量问题，乙方负责免费维护、修理，所有部件有效期内出现故障，乙方负责免费修理或免费更换新的所有部件（包括人工费、差旅费、相应备件费、运输费及维修备件储备等费用自行承担）。

2、自售出之日起15天内，售出的产品或配件出现性能故障时，甲方可选择退货、换货或修理，甲方要求退货时，乙方负责免费为甲方退货，相关费用由乙方承担（如：拆卸费、人工费及运输费等），并按发货票价格一次退清货款。

3、质保期内，产品出现性能故障，经两次维修，仍不能正常使用的，凭修理记录，乙方负责在7日内免费为甲方调换新的同型号同规格产品。若乙方无同型号同规格产品，甲方要求退货时，乙方负责免费为甲方退货，并按发货票价格一次退清货款。

4、质保期内，产品出现性能故障，符合上述换货条件的，甲方若不愿意换货而要求退货的，乙方负责退货。

5、在质保期内，配件出现性能故障，乙方负责在7日内为甲方免费调换新配件。配件更换两次后仍不能正常使用的，乙方负责免费为甲方退货，并按发货票价格一次退清货款。

五、售后服务：1、本合同的质量保证期(简称“质保期”)自设备验收合格之日起计算。

2、设备质保期为___个月，终身维修，维修期间提供备用机。

3、质保期后，设备维修按投标文件承诺执行。

4、乙方接到甲方报修通知2小时内做出维修方案的决定，如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员在接到故障报告后24小时内上门服务，不论是否为节假日，若不能按时到达现场,每出现一次扣除合同金额的 1 %作为违约金，所造成的损失须由乙方全部承担。

六、技术服务：1、设备安装完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场培训。

2、乙方向甲方提供设备详细技术、维修资料，以及进入维修诊断程序口令。

七、备    注：1、乙方须响应并执行投标文件作出的优惠及服务承诺。

2、乙方负责办理该产品进场安装调试及使用的所有手续。

3、合同履行期及质保期中造成的自身人员及第三方人员人身伤亡及财产损失，由乙方自身承担。

八、本合同适用于中华人民共和国法律，因履行合同而发生的争执，由供需双方直接协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人 民法院起诉。

九、本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，双方代表签字、加盖公章后生效。

十、合同未尽事宜，双方可签订补充协议及附件，合同附件和甲方本项目招标文件、乙方本项目投标文

件均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲  方：                                           乙  方：

代表人：                                           代表人：

日  期：                                           日  期：

# 第五章：技术要求

| 特种气体参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| ★1 | 满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| 3 | 危险化学品经营许可证 | 提供 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | 提供 |
| 5 | 危险品运输（2类2项）许可证，或委托具备运输资质的企业负责运输 | 提供 |
| 6 | 供货期限 | 1年 |
| 7 | 提供单价 | 提供 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 高纯氮气 | 具备 |
| 1.1 | 40L无缝钢瓶 | 具备 |
| 1.2 | 13.5±0.5MPa | 具备 |
| 1.3 | 执行标准：GB/T8979-2008 | 具备 |
| ★1.4 | 氮气纯度：≥99.999% | 提供 |
| 1.5 | 氧含量≤3PPm，氢含量≤1PPm，一氧化碳含量≤1PPm，二氧化碳含量≤1PPm，甲烷含量≤1PPm，水含量≤3PPm | 提供 |
| 2 | 高纯氩 | 提供 |
| 2.1 | 规格：40L无缝钢瓶 | 提供 |
| 2.2 | 压力：13.5±0.5MPa | 提供 |
| 2.3 | 执行标准：GB/T4842-2006 | 具备 |
| ★2.4 | 氩气纯度：≥99.999% | 具备 |
| 2.5 | 氧含量≤1.5PPm，氢含量≤0.5PPm，氮含量≤4PPm，甲烷+一氧化碳+二氧化碳含量≤1PPm，水含量≤3PPm | 提供 |
| 3 | 高纯二氧化碳 | 提供 |
| 3.1 | 规格：40L无缝钢瓶 | 提供 |
| 3.2 | 重量：18±0.5Kg | 提供 |
| 3.3 | 执行标准：GB/T23938-2009 | 提供 |
| ★3.4 | 二氧化碳纯度：≥99.99% | 提供 |
| 3.5 | 氧含量≤10PPm，氢含量≤5PPm，氮含量≤50PPm，一氧化碳含量≤5PPm，总烃含量≤5PPm，水含量≤15PPm | 具备 |
| 4 | 高纯氦 | 具备 |
| 4.1 | 规格：40L无缝钢瓶 | 提供 |
| 4.2 | 压力：13.5±0.5MPa | 提供 |
| 4.3 | 执行标准：GB/T4844-2011 | 提供 |
| ★4.4 | 氦气纯度：≥99.999% | 提供 |
| 4.5 | 氖含量≤40PPm，氧+氩含量≤5PPm，氢含量≤7PPm，氮含量≤25PPm，一氧化碳含量≤1PPm，二氧化碳含量≤1PPm，甲烷含量≤1PPm，水含量≤20PPm | 提供 |
| 5 | 乙炔 | 提供 |
| 5.1 | 规格：40L焊接乙炔钢瓶 | 具备 |
| 5.2 | 重量：3±0.5Kg | 具备 |
| 5.3 | 执行标准：GB6819-2004 | 提供 |
| ★5.4 | 乙炔纯度：≥98% | 提供 |
| 5.5 | 磷化氢、硫化氢试验要求：硝酸银试纸不变色 | 提供 |
| 6 | 培养用混合气 | 提供 |
| 6.1 | 规格：40L无缝钢瓶 | 提供 |
| 6.2 | 压力：10±0.5MPa | 提供 |
| 6.3 | 执行标准：GB/T14599-2008 GB/T23938-2009 GB/T8979-2008 | 具备 |
| ★6.4 | 气体纯度：氧含量5%±0.1，二氧化碳含量6%±0.1，其余为氮 | 具备 |
| 7 | 液氮 | 具备 |
| 7.1 | 规格：30L杜瓦瓶 | 具备 |
| 7.2 | 重量：24±0.5KG | 具备 |
| 7.3 | 执行标准：GB/T3864-2008 | 具备 |
| ★7.4 | 气体纯度：≥99.2% | 具备 |
| 7.5 | 氧含量≤0.8%，无游离水 | 具备 |
| 8 | 标准混合气 | 具备 |
| 8.1 | 规格：40L | 具备 |
| 8.2 | 压力：10±0.5MPa | 具备 |
| ★8.3 | 气体纯度：≥99.999% | 具备 |
| 8.4 | 执行标准：GBW（E）062343 | 具备 |
| 8.5 | CO：0.25%+he:18%+O2:21%+N2 | 具备 |
| 9 | 生殖医院专用二氧化碳 | 具备 |
| 9.1 | 规格：40L | 具备 |
| 9.2 | 重量：20KG±0.5 | 具备 |
| 9.3 | 执行标准：GB/T23938-2009 | 具备 |
| 10 | 一氧化氮混合气 | 具备 |
| 10.1 | 规格：8L | 具备 |
| 10.2 | 压力：10±0.5MPa | 具备 |
| 10.3 | 执行标准：GBW(E)084027 | 具备 |
| ★10.4 | 气体纯度：NO1000ppm其余为氮 | 具备 |
| 3 | 售后服务 |  |
| ★1 | 恶劣天气保证车辆能够畅行为医院及时供气 | 具备 |
| ★2 | 若甲方急需用氧，保证 3 小时内送达医院 | 具备 |
| 3 | 接到订货电话24小时内保障交货 | 具备 |
| 4 | 中标方应对医院技术人员进行氧气安全知识培训，直至技术人员熟练掌握使用技能为止，定期检查气瓶的安全附件等 | 具备 |

# 第六章：磋商响应文件格式

（请各投标公司按照以下格式制作投标文件）

河南省人民医院医疗设备采购项目

竞争性磋商响应文件

项目编号：____________________

项目名称：____________________

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

（二）磋商函附录

（三）保修期满后易损部件、配件报价表

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、磋商保证金

四、响应产品技术性能及配置偏离表承诺书

五、响应产品技术性能及配置偏离表

六、商务偏离表

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人2017年1月1日以来承担类似项目业绩情况表

八、其他材料

一、磋商函及磋商函附录

- （一）磋商函

致：      （采购人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）磋商文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：              元，RMB￥：      元的报价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定完成本项目。

1.我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意磋商文件的相关条款。

2.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与磋商有关的任何其它数据或信息。

3.我方理解贵方不一定要接受最低的磋商或任何贵方可能收到的任何磋商，并可不作任何解释。

4.我方磋商总报价已包含应向第三方的专利或知识产权所有权人支付的所有相关费用，并保证买方人在中国使用我方提供的货物及服务时，如有第三方提出侵犯其专利或知识产权主张的，所有责任由我方承担。

5.如我方成为成交投标人：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照磋商文件规定递交了磋商保证金。

（4）我方承诺将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务。

（5）我方承诺依据规定的收费标准向本项目采购代理机构支付代理费。

6.我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.我方对在本磋商函及磋商响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

- （二）磋商函附录

- 投标报价一览表

- 招标项目名称：河南省人民医院特种气体采购

| - 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| - 产品名称 |  |
| - 品牌（请配中文） |  |
| - 生产企业及产地 |  |
| - 计量单位 | - 瓶 |
| - 磋商单价（人民币、元） | - 1、高纯氮气，40L/瓶：（大写、小写） 元/瓶，2L/瓶； - 2、高纯氩，40L/瓶：（大写、小写） 元/瓶，4L/瓶； - 3、高纯二氧化碳，40L/瓶：（大写、小写） 元/瓶，10L/瓶； - 4、高纯氦，40L/瓶：（大写、小写） 元/瓶，40L/瓶； - 5、乙炔，40L/3KG/瓶：（大写、小写） 元/瓶，40L/瓶； - 6、培养用混合气，40L/瓶：（大写、小写） 元/瓶，40L/瓶； - 7、液氮，30L/瓶：（大写、小写） 元/瓶，40L/瓶； - 8、标准混合气，40L/瓶：（大写、小写） 元/瓶，40L/瓶； - 9、生殖医院专用二氧化碳，40L/瓶：（大写、小写） 元/瓶，40L/瓶； - 10、一氧化氮混合气，8L/瓶：（大写、小写） 元/瓶，40L/瓶； |
| - 服务期限 | - 1年 |
| - 交货地点 | - 采购人指定地点 |
| - 质保期 | - / |
| - 磋商有效期 | - 磋商截止之日起90日历天 |

备注：

1、响应总报价要求：设备及安装工程为交钥匙价格，院方不负责运输、装卸、安装调试及其他设备正式验收交付前的伴随发生费用。

- 2、须单独报价的配套设备详见竞争性磋商文件第五章技术要求。

3、响应报价应以人民币报价，精确到小数点后两位并用逗号隔开。（例：1,000,000.00元）。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

- （三）保修期满后易损部件、配件报价表

- 项目名称：

- 设备名称：

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 （元） | 产地及生产企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 1、投标人应对上述内容进行如实填报，不得有虚报或者瞒报现象，否则视为未实质性响应竞争性磋商文件要求。保修期满后若无易损部件、配件、报价则在此表格“名称”空白处填写“无”字样。

- 2、此报价不包含在总报价中，但做为综合评审参考依据。

- 生产企业名称（或国内一级代理商）：

- 生产企业经手人（或国内一级代理商）签字：

- 投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 二、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

- 投标人名称（盖章）：

日期：

## 二、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改             （项目名称）      磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

三、磋商保证金

注：附投标人基本户开户许可证和银行转账凭证复印件。

（无需提供）

## 四、响应产品技术性能及配置偏离表承诺书

致: 河南省人民医院

- 作为生产(所投设备名称)                               (国内或国外生产企业名称)                    的代理商或中国国内一级代理商(代理商名称) (企业名称): 　　  　　　　  　　，我单位同意上述产品参与“          （项目名称）         ”的响应工作。根据“          （项目名称）         ”竞争性磋商文件的规定，我单位保证:在本项目的磋商响应文件《响应产品技术性能及配置偏离表》中响应规格性能中所填写的响应情况（偏离情况）均为合法、真实、有效的，并愿依法承担违约责任。

- 本保证书有效期限为：响应有效期内。

生产企业名称（或国内一级代理商）(盖章):

生产企业或一级代理商经办人（签字或盖章）:

日 期:

## 备注：若磋商范围和响应产品包含多家生产企业（或国内一级代理商），则应分别提供《响应产品技术性能及配置偏离表承诺书》。

五、响应产品技术性能及配置偏离表

- 项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 磋商规格性能 | 响应规格性能 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、表中“磋商规格性能”一栏需严格按竞争性磋商文件技术要求中技术参数的顺序及内容逐项填写，不得私自修改技术参数。

2、表中“响应规格性能”一栏投标人须根据“磋商规格性能”要求的技术参数填写所投产品此条款的实际规格性能，需逐项如实填写。

3、表中“偏离说明”一栏中投标人对所投产品的“磋商规格性能”与“响应规格性能”进行对比后填写偏离说明。（如：无偏离请填写“符合”的字样；正偏离请填写“正偏离”字样并对正偏离进行具体说明；负偏离请填写“负偏离”字样并对负偏离进行具体说明。

4、表中“备注”一栏中投标人根据“偏离说明”中填写“符合、正偏离及负偏离”而明确填写此条款响应的出处。如：投标人对某一条技术参数在“偏离说明”中填写的是“符合”时，须在“备注”一栏中填写“注册检验报告（技术白皮书或彩页）第*页第*条（或第*行）。”

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件1：注册检验报告或相关资料（完整版）

- 需提供响应竞争性磋商文件技术参数条款的注册检验报告或相关资料（完整版），并对响应技术参数部分做出明显标注

## 附件2：技术白皮书和彩页

- 需提供响应竞争性磋商文件技术参数条款的技术白皮书和彩页等相关文件，并对响应技术参数部分做出明显标注

## 六、商务偏离表

| 序号 | 磋商要求 | 响应内容 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

七、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附营业执照；《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证（或经营备案凭证）》；财务报告；货物制造商授权书（限代理商提供，格式自拟）等材料的复印件。

- （二）投标人2018年1月1日以来承担类似项目业绩情况表

| 客户名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 规格型号 |  |
| 运行状况 |  |
| 项目联系人 |  |
| 客户联系电话 |  |
| …… |  |

- 备注: 1、时间为2018年1月1日以来。

## 八、其他材料

1、售后服务；

（1）免费保修期限及售后服务承诺书

（2）保修期满后售后服务承诺

（3）优惠承诺

2、其他投标人认为需要提交的有关资料。